{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["汇总","清单"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"汇总","index":0,"n_rows":43,"n_cols":6,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[43,0,43,2],[43,3,43,5],[44,0,44,5],[45,0,45,5],[46,0,46,5],[47,0,47,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["汇  总  表"]
["项目名称：上海建桥学院南食堂配电箱"]
["序号","产品名称","规格型号","单位","数量","备注"]
[1,"配电柜","1P柜","台",1,"南3食堂动力1#柜"]
[2,"配电柜","2P柜","台",1,"南3食堂动力2#柜"]
[3,"配电柜","3P柜","台",1,"南3食堂平时照明柜"]
[4,"配电柜","5P柜","台",1,"南3食堂空调柜"]
[5,"配电箱","APE","台",1,"南3食堂消防应急照明箱"]
[6,"配电箱","4kw","台",1,"强弱电照明插座箱"]
[7,"配电箱","冷库","台",1,"冷库配电箱"]
[8,"配电箱","主副肉鱼果蔬","台",1,"主副肉鱼果蔬加工区"]
[9,"配电箱","洗锅间","台",1,"洗锅消毒间配电箱"]
[10,"配电箱","洗碗间","台",1,"洗碗间配电箱"]
[11,"配电箱","餐具保洁","台",1,"餐具保洁间配电箱"]
[12,"配电箱","自选餐厨房","台",1,"自选餐热厨配电箱"]
[13,"配电箱","备餐间","台",1,"备餐间配电箱"]
[14,"配电箱","收费系统","台",1,"收费系统电源专用箱"]
[15,"配电箱","开放式厨房","台",1,"开放式厨房配电箱"]
[16,"配电箱","蒸饭区","台",1,"蒸饭区配电箱"]
[17,"配电箱","点心间","台",1,"点心间配电箱"]
[18,"配电箱","热厨房","台",1,"热厨房配电箱"]
[19,"配电箱","冷菜间","台",1,"冷菜间配电箱"]
[20,"配电箱","备餐间","台",1,"备餐间配电箱"]
[21,"配电箱","烧烤间","台",1,"烧烤间配电箱"]
[22,"配电箱","后厨办公室","台",1,"后厨办公室配电箱"]
[23,"配电箱","后厨公共照明","台",1,"后厨公共照明配电箱"]
[24,"配电箱","开水专用箱","台",2,"开水专用配电箱"]
[25,"配电箱","洗锅专用箱","台",1,"洗锅专用配电箱"]
[26,"配电箱","和面机压面机专用箱","台",1,"和面机压面机专用配电箱"]
[27,"配电箱","洗碗机专用","台",1,"洗碗机专用配电箱"]
[28,"配电箱","办，员，卫照明","台",1,"办，员，卫照明配电箱"]
[29,"配电箱","后厨照明1#","台",1,"后厨照明1#配电箱"]
[30,"配电箱","后厨照明2#","台",1,"后厨照明2#配电箱"]
[31,"配电箱","包房1~4","台",4,"包房1~4配电箱"]
[32,"配电箱","工会1~2","台",2,"工会1~2配电箱"]
[33,"配电箱","咖啡间","台",1,"咖啡间配电箱"]
[34,"配电箱","大厅照明1","台",1,"大厅照明1配电箱"]
[35,"配电箱","大厅照明2","台",1,"大厅照明2配电箱"]
[36,"配电箱","兵乒球室","台",1,"兵乒球室配电箱"]
[37,"配电箱","舒压室和灵活办公室","台",1,"舒压室和灵活办公室配电箱"]
[38,"配电箱","广告牌电源","台",1,"广告牌电源配电箱"]
[]
[null,"总合计",null,"台",43]

{"sheet":"清单","index":1,"n_rows":563,"n_cols":6,"rows_kept":563,"merged":[[0,0,0,5],[20,0,20,1],[23,0,23,1],[43,0,43,1],[46,0,46,1],[63,0,63,1],[66,0,66,1],[83,0,83,1],[86,0,86,1],[99,0,99,1],[102,0,102,1],[110,0,110,1],[113,0,113,1],[126,0,126,1],[129,0,129,1],[140,0,140,1],[143,0,143,1],[157,0,157,1],[160,0,160,1],[175,0,175,1],[178,0,178,1],[191,0,191,1],[194,0,194,1],[207,0,207,1],[210,0,210,1],[224,0,224,1],[227,0,227,1],[236,0,236,1],[239,0,239,1],[254,0,254,1],[257,0,257,1],[270,0,270,1],[273,0,273,1],[286,0,286,1],[289,0,289,1],[303,0,303,1],[306,0,306,1],[319,0,319,1],[322,0,322,1],[336,0,336,1],[339,0,339,1],[350,0,350,1],[353,0,353,1],[361,0,361,1],[364,0,364,1],[373,0,373,1],[376,0,376,1],[385,0,385,1],[388,0,388,1],[398,0,398,1],[401,0,401,1],[410,0,410,1],[413,0,413,1],[424,0,424,1],[427,0,427,1],[436,0,436,1],[439,0,439,1],[448,0,448,1],[451,0,451,1],[460,0,460,1],[463,0,463,1],[472,0,472,1],[475,0,475,1],[484,0,484,1],[487,0,487,1],[497,0,497,1],[500,0,500,1],[509,0,509,1],[512,0,512,1],[521,0,521,1],[524,0,524,1],[533,0,533,1],[536,0,536,1],[545,0,545,1],[548,0,548,1],[557,0,557,1],[560,0,560,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设 备 清 单"]
["序号","产品名称","规格型号","单位","数量","品牌"]
[1,"配电柜","1P柜","台",1,"南3食堂动力1#柜"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-630F/3340 500A","只",1,"德力西"]
[2,"塑壳断路器","CDM3-250S/3300 200A","只",3,"德力西"]
[3,"塑壳断路器","CDM3-250S/3300 160A","只",1,"德力西"]
[4,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 100A","只",4,"德力西"]
[5,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 63A","只",2,"德力西"]
[6,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 32A","只",1,"德力西"]
[7,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[8,"微型断路器","CDB6i 4P C型 63A","只",1,"德力西"]
[9,"浪涌保护器","LB1H-B-N-100/4","只",1,"上海雷霸"]
[10,"火灾监控互感器","JBF62E-630C","只",1,"北大青鸟"]
[11,"电流互感器","500/5","只",6,"德力西"]
[12,"多功能表","HKD-194E","只",1," "]
[13,"计量表","DTSF866 1.5（6）A","只",1,"华邦电力"]
[14,"熔断器","RT18-6A","只",3,"德力西"]
[15,"铜排","TMY 630A","KG",15," "]
[16,"箱体","1800*800*400","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[2,"配电柜","2P柜","台",1,"南3食堂动力2#柜"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-630F/3340 400A","只",1,"德力西"]
[2,"塑壳断路器","CDM3-250S/3300 200A","只",3,"德力西"]
[3,"塑壳断路器","CDM3-250S/3300 160A","只",3,"德力西"]
[4,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 100A","只",4,"德力西"]
[5,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 63A","只",1,"德力西"]
[6,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 32A","只",1,"德力西"]
[7,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[8,"微型断路器","CDB6i 4P C型 63A","只",1,"德力西"]
[9,"浪涌保护器","LB1H-B-N-100/4","只",1,"上海雷霸"]
[10,"火灾监控互感器","JBF62E-630C","只",1,"北大青鸟"]
[11,"电流互感器","400/5","只",6,"德力西"]
[12,"多功能表","HKD-194E","只",1," "]
[13,"计量表","DTSF866 1.5（6）A","只",1,"华邦电力"]
[14,"熔断器","RT18-6A","只",3,"德力西"]
[15,"铜排","TMY 630A","KG",15," "]
[16,"箱体","1800*800*400","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[3,"配电柜","3P柜","台",1,"南3食堂平时照明柜"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-250S/3340 250A","只",1,"德力西"]
[2,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 100A","只",4,"德力西"]
[3,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 63A","只",11,"德力西"]
[4,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[5,"微型断路器","CDB6i 4P C型 63A","只",1,"德力西"]
[6,"浪涌保护器","LB1H-B-N-100/4","只",1,"上海雷霸"]
[7,"火灾监控互感器","JBF62E-250C","只",1,"北大青鸟"]
[8,"电流互感器","250/5","只",6,"德力西"]
[9,"多功能表","HKD-194E","只",1," "]
[10,"计量表","DTSF866 1.5（6）A","只",1,"华邦电力"]
[11,"熔断器","RT18-6A","只",3,"德力西"]
[12,"铜排","TMY 400A","KG",10," "]
[13,"箱体","1800*800*400","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[4,"配电柜","5P柜","台",1,"南3食堂空调柜"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-250S/3340 250A","只",1,"德力西"]
[2,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 100A","只",4,"德力西"]
[3,"塑壳断路器","CDM3-250S/3300 160A","只",5,"德力西"]
[4,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[5,"微型断路器","CDB6i 4P C型 63A","只",1,"德力西"]
[6,"浪涌保护器","LB1H-B-N-100/4","只",1,"上海雷霸"]
[7,"火灾监控互感器","JBF62E-250C","只",1,"北大青鸟"]
[8,"电流互感器","250/5","只",6,"德力西"]
[9,"多功能表","HKD-194E","只",1," "]
[10,"计量表","DTSF866 1.5（6）A","只",1,"华邦电力"]
[11,"熔断器","RT18-6A","只",3,"德力西"]
[12,"铜排","TMY 400A","KG",10," "]
[13,"箱体","1800*800*400","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[5,"配电箱","APE","台",1,"南3食堂消防应急照明箱"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-250S/3340 160A","只",1,"德力西"]
[2,"微型断路器","CDB6i 3P C型 32A","只",1,"德力西"]
[3,"微型断路器","CDB6Pi 1P＋N C型 25A","只",9,"德力西"]
[4,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[5,"微型断路器","CDB6i 4P C型 40A","只",1,"德力西"]
[6,"浪涌保护器","LB1-C-40/4","只",1,"上海雷霸"]
[7,"火灾监控互感器","JBF62E-250C","只",1,"北大青鸟"]
[8,"铜导线","BV-4,6MM²","KG",5," "]
[9,"箱体","800*600*200","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[6,"配电箱","4kw","台",1,"强弱电照明插座箱"]
[1,"隔离开关","DZ47G 4P 63A","只",1,"德力西"]
[2,"微型断路器","CDB6Pi 1P＋N C型 16A","只",6,"德力西"]
[3,"微型断路器","CDB6i 4P C型 32A","只",1,"德力西"]
[4,"箱体","PZ30-21明装","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[7,"配电箱","冷库","台",1,"冷库配电箱"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-250S/3340 160A","只",1,"德力西"]
[2,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 63A","只",3,"德力西"]
[3,"微型断路器","CDB6Pi 1P＋N C型 20A","只",3,"德力西"]
[4,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[5,"微型断路器","CDB6i 4P C型 40A","只",1,"德力西"]
[6,"浪涌保护器","LB1-C-40/4","只",1,"上海雷霸"]
[7,"火灾监控互感器","JBF62E-250C","只",1,"北大青鸟"]
[8,"铜导线","BV-4,10MM²","KG",5," "]
[9,"箱体","800*600*200","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[8,"配电箱","主副肉鱼果蔬","台",1,"主副肉鱼果蔬加工区"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-125S/3340 100A","只",1,"德力西"]
[2,"微型漏电断路器","CDB6LEi-63 4P C型 32A","只",6,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 20A","只",7,"德力西"]
[4,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[5,"微型断路器","CDB6i 4P C型 40A","只",1,"德力西"]
[6,"铜导线","BV-4,6MM²","KG",5," "]
[7,"箱体","800*600*200","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[9,"配电箱","洗锅间","台",1,"洗锅消毒间配电箱"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-250S/3340 160A","只",1,"德力西"]
[2,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 63A","只",3,"德力西"]
[3,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[4,"微型漏电断路器","CDB6LEi-63 4P D型 32A","只",1,"德力西"]
[5,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 25A","只",3,"德力西"]
[6,"火灾监控互感器","JBF62E-250C","只",1,"北大青鸟"]
[7,"微型断路器","CDB6i 4P C型 40A","只",1,"德力西"]
[8,"浪涌保护器","LB1-C-40/4","只",1,"上海雷霸"]
[9,"铜导线","BV-4,10MM²","KG",5," "]
[10,"箱体","800*600*200","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[10,"配电箱","洗碗间","台",1,"洗碗间配电箱"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-250S/3340 200A","只",1,"德力西"]
[2,"塑壳断路器","CDM3-250S/3300 160A","只",2,"德力西"]
[3,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 100A","只",1,"德力西"]
[4,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[5,"微型漏电断路器","CDB6LEi-63 4P D型 32A","只",1,"德力西"]
[6,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",5,"德力西"]
[7,"火灾监控互感器","JBF62E-250C","只",1,"北大青鸟"]
[8,"微型断路器","CDB6i 4P C型 40A","只",1,"德力西"]
[9,"浪涌保护器","LB1-C-40/4","只",1,"上海雷霸"]
[10,"铜导线","BV-4,10MM²","KG",5," "]
[11,"箱体","800*600*200","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[11,"配电箱","餐具保洁","台",1,"餐具保洁间配电箱"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-125S/3340 100A","只",1,"德力西"]
[2,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 63A","只",6,"德力西"]
[3,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[4,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 16A","只",3,"德力西"]
[5,"火灾监控互感器","JBF62E-250C","只",1,"北大青鸟"]
[6,"微型断路器","CDB6i 4P C型 40A","只",1,"德力西"]
[7,"浪涌保护器","LB1-C-40/4","只",1,"上海雷霸"]
[8,"铜导线","BV-4,10MM²","KG",5," "]
[9,"箱体","800*600*200","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[12,"配电箱","自选餐厨房","台",1,"自选餐热厨配电箱"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-250S/3340 160A","只",1,"德力西"]
[2,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 63A","只",5,"德力西"]
[3,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[4,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",6,"德力西"]
[5,"火灾监控互感器","JBF62E-250C","只",1,"北大青鸟"]
[6,"微型断路器","CDB6i 4P C型 40A","只",1,"德力西"]
[7,"浪涌保护器","LB1-C-40/4","只",1,"上海雷霸"]
[8,"铜导线","BV-4,10MM²","KG",5," "]
[9,"箱体","800*600*200","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[13,"配电箱","备餐间","台",1,"备餐间配电箱"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-250S/3340 200A","只",1,"德力西"]
[2,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 63A","只",2,"德力西"]
[3,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[4,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",18,"德力西"]
[5,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 25A","只",2,"德力西"]
[6,"火灾监控互感器","JBF62E-250C","只",1,"北大青鸟"]
[7,"微型断路器","CDB6i 4P C型 40A","只",1,"德力西"]
[8,"浪涌保护器","LB1-C-40/4","只",1,"上海雷霸"]
[9,"铜导线","BV-4,10MM²","KG",5," "]
[10,"箱体","800*600*200","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[14,"配电箱","收费系统","台",1,"收费系统电源专用箱"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 63A","只",1,"德力西"]
[2,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",9,"德力西"]
[3,"微型断路器","CDB6i 4P C型 40A","只",1,"德力西"]
[4,"铜导线","BV-4,10MM²","KG",5," "]
[5,"箱体","800*600*200","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[15,"配电箱","开放式厨房","台",1,"开放式厨房配电箱"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-250S/3340 200A","只",1,"德力西"]
[2,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 100A","只",1,"德力西"]
[3,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 63A","只",3,"德力西"]
[4,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[5,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",16,"德力西"]
[6,"微型漏电断路器","CDB6LEi-63 4P C型 32A","只",2,"德力西"]
[7,"火灾监控互感器","JBF62E-250C","只",1,"北大青鸟"]
[8,"微型断路器","CDB6i 4P C型 40A","只",1,"德力西"]
[9,"浪涌保护器","LB1-C-40/4","只",1,"上海雷霸"]
[10,"铜导线","BV-4,10MM²","KG",5," "]
[11,"箱体","800*600*200","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[16,"配电箱","蒸饭区","台",1,"蒸饭区配电箱"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-250S/3340 160A","只",1,"德力西"]
[2,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 63A","只",2,"德力西"]
[3,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[4,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",8,"德力西"]
[5,"火灾监控互感器","JBF62E-250C","只",1,"北大青鸟"]
[6,"微型断路器","CDB6i 4P C型 40A","只",1,"德力西"]
[7,"浪涌保护器","LB1-C-40/4","只",1,"上海雷霸"]
[8,"铜导线","BV-4,10MM²","KG",5," "]
[9,"箱体","800*600*200","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[17,"配电箱","点心间","台",1,"点心间配电箱"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-125S/3340 100A","只",1,"德力西"]
[2,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 63A","只",2,"德力西"]
[3,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[4,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",6,"德力西"]
[5,"火灾监控互感器","JBF62E-250C","只",1,"北大青鸟"]
[6,"微型断路器","CDB6i 4P C型 40A","只",1,"德力西"]
[7,"浪涌保护器","LB1-C-40/4","只",1,"上海雷霸"]
[8,"铜导线","BV-4,10MM²","KG",5," "]
[9,"箱体","800*600*200","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[18,"配电箱","热厨房","台",1,"热厨房配电箱"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-250S/3340 200A","只",1,"德力西"]
[2,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 100A","只",2,"德力西"]
[3,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 63A","只",2,"德力西"]
[4,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[5,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",15,"德力西"]
[6,"火灾监控互感器","JBF62E-250C","只",1,"北大青鸟"]
[7,"微型断路器","CDB6i 4P C型 40A","只",1,"德力西"]
[8,"浪涌保护器","LB1-C-40/4","只",1,"上海雷霸"]
[9,"铜导线","BV-4,10MM²","KG",5," "]
[10,"箱体","800*600*200","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[19,"配电箱","冷菜间","台",1,"冷菜间配电箱"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-125S/3340 100A","只",1,"德力西"]
[2,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",3,"德力西"]
[4,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 20A","只",6,"德力西"]
[5,"火灾监控互感器","JBF62E-250C","只",1,"北大青鸟"]
[6,"微型断路器","CDB6i 4P C型 40A","只",1,"德力西"]
[7,"浪涌保护器","LB1-C-40/4","只",1,"上海雷霸"]
[8,"铜导线","BV-4,10MM²","KG",5," "]
[9,"箱体","800*600*200","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[20,"配电箱","备餐间","台",1,"备餐间配电箱"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-125S/3340 100A","只",1,"德力西"]
[2,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 63A","只",1,"德力西"]
[3,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[4,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",6,"德力西"]
[5,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 20A","只",3,"德力西"]
[6,"火灾监控互感器","JBF62E-250C","只",1,"北大青鸟"]
[7,"微型断路器","CDB6i 4P C型 40A","只",1,"德力西"]
[8,"浪涌保护器","LB1-C-40/4","只",1,"上海雷霸"]
[9,"铜导线","BV-4,10MM²","KG",5," "]
[10,"箱体","800*600*200","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[21,"配电箱","烧烤间","台",1,"烧烤间配电箱"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-125S/3340 63A","只",1,"德力西"]
[2,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",6,"德力西"]
[4,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 20A","只",3,"德力西"]
[5,"微型断路器","CDB6i 4P C型 40A","只",1,"德力西"]
[6,"铜导线","BV-4,10MM²","KG",5," "]
[7,"箱体","800*600*200","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[22,"配电箱","后厨办公室","台",1,"后厨办公室配电箱"]
[1,"微型断路器","CDB6i 4P C型 32A","只",1,"德力西"]
[2,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",9,"德力西"]
[3,"铜导线","BV-2.5,4MM²","KG",1," "]
[4,"箱体","PZ30-21暗装","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[23,"配电箱","后厨公共照明","台",1,"后厨公共照明配电箱"]
[1,"微型断路器","CDB6i 4P C型 32A","只",1,"德力西"]
[2,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 16A","只",3,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",6,"德力西"]
[4,"铜导线","BV-2.5,4MM²","KG",1," "]
[5,"箱体","PZ30-21暗装","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[24,"配电箱","开水专用箱","台",2,"开水专用配电箱"]
[1,"微型断路器","CDB6i 4P C型 32A","只",1,"德力西"]
[2,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 16A","只",3,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",3,"德力西"]
[4,"铜导线","BV-2.5,4MM²","KG",1," "]
[5,"箱体","PZ30-21暗装","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[25,"配电箱","洗锅专用箱","台",1,"洗锅专用配电箱"]
[1,"微型断路器","CDB6i-125 4P C型 125A","只",1,"德力西"]
[2,"微型断路器","CDB6i 3P C型 63A","只",2,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 16A","只",3,"德力西"]
[4,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",6,"德力西"]
[5,"铜导线","BV-2.5,4MM²","KG",1," "]
[6,"箱体","PZ30-32暗装双排","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[26,"配电箱","和面机压面机专用箱","台",1,"和面机压面机专用配电箱"]
[1,"微型断路器","CDB6i 4P C型 32A","只",1,"德力西"]
[2,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 16A","只",3,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",3,"德力西"]
[4,"铜导线","BV-2.5,4MM²","KG",1," "]
[5,"箱体","PZ30-21暗装","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[27,"配电箱","洗碗机专用","台",1,"洗碗机专用配电箱"]
[1,"塑壳断路器","CDM3-250S/3340 160A","只",1,"德力西"]
[2,"塑壳断路器","CDM3-125S/3300 63A","只",2,"德力西"]
[3,"中间继电器","CDZ9-52PLS DC24V","只",1,"德力西"]
[4,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",6,"德力西"]
[5,"微型断路器","CDB6i 4P C型 40A","只",1,"德力西"]
[6,"铜导线","BV-4,10MM²","KG",5," "]
[7,"箱体","800*600*200","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[28,"配电箱","办，员，卫照明","台",1,"办，员，卫照明配电箱"]
[1,"微型断路器","CDB6i 4P C型 63A","只",1,"德力西"]
[2,"微型断路器","CDB6Pi 1P＋N C型 16A","只",9,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",3,"德力西"]
[4,"铜导线","BV-2.5,4MM²","KG",1," "]
[5,"箱体","PZ30-21暗装","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[29,"配电箱","后厨照明1#","台",1,"后厨照明1#配电箱"]
[1,"微型断路器","CDB6i 4P C型 63A","只",1,"德力西"]
[2,"微型断路器","CDB6Pi 1P＋N C型 16A","只",9,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",6,"德力西"]
[4,"铜导线","BV-2.5,4MM²","KG",1," "]
[5,"箱体","PZ30-32暗装双排","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[30,"配电箱","后厨照明2#","台",1,"后厨照明2#配电箱"]
[1,"微型断路器","CDB6i 4P C型 63A","只",1,"德力西"]
[2,"微型断路器","CDB6Pi 1P＋N C型 16A","只",9,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",6,"德力西"]
[4,"铜导线","BV-2.5,4MM²","KG",1," "]
[5,"箱体","PZ30-32暗装双排","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[31,"配电箱","包房1~4","台",4,"包房1~4配电箱"]
[1,"微型断路器","CDB6i 4P C型 63A","只",1,"德力西"]
[2,"微型断路器","CDB6Pi 1P＋N C型 16A","只",9,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",3,"德力西"]
[4,"铜导线","BV-2.5,4MM²","KG",1," "]
[5,"箱体","PZ30-21暗装","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[32,"配电箱","工会1~2","台",2,"工会1~2配电箱"]
[1,"微型断路器","CDB6i 4P C型 63A","只",1,"德力西"]
[2,"微型断路器","CDB6Pi 1P＋N C型 16A","只",9,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",3,"德力西"]
[4,"铜导线","BV-2.5,4MM²","KG",1," "]
[5,"箱体","PZ30-21暗装","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[33,"配电箱","咖啡间","台",1,"咖啡间配电箱"]
[1,"微型断路器","CDB6i-125 4P C型 100A","只",1,"德力西"]
[2,"微型断路器","CDB6i 3P C型 63A","只",1,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 16A","只",6,"德力西"]
[4,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",6,"德力西"]
[5,"铜导线","BV-2.5,4MM²","KG",1," "]
[6,"箱体","PZ30-32暗装双排","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[34,"配电箱","大厅照明1","台",1,"大厅照明1配电箱"]
[1,"微型断路器","CDB6i 4P C型 63A","只",1,"德力西"]
[2,"微型断路器","CDB6Pi 1P＋N C型 16A","只",12,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",6,"德力西"]
[4,"铜导线","BV-2.5,4MM²","KG",1," "]
[5,"箱体","PZ30-32暗装双排","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[35,"配电箱","大厅照明2","台",1,"大厅照明2配电箱"]
[1,"微型断路器","CDB6i 4P C型 63A","只",1,"德力西"]
[2,"微型断路器","CDB6Pi 1P＋N C型 16A","只",12,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",6,"德力西"]
[4,"铜导线","BV-2.5,4MM²","KG",1," "]
[5,"箱体","PZ30-32暗装双排","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[36,"配电箱","兵乒球室","台",1,"兵乒球室配电箱"]
[1,"微型断路器","CDB6i 4P C型 32A","只",1,"德力西"]
[2,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 16A","只",3,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",3,"德力西"]
[4,"铜导线","BV-2.5,4MM²","KG",1," "]
[5,"箱体","PZ30-21暗装","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[37,"配电箱","舒压室和灵活办公室","台",1,"舒压室和灵活办公室配电箱"]
[1,"微型断路器","CDB6i 4P C型 32A","只",1,"德力西"]
[2,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 16A","只",3,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",3,"德力西"]
[4,"铜导线","BV-2.5,4MM²","KG",1," "]
[5,"箱体","PZ30-21暗装","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
[38,"配电箱","广告牌电源","台",1,"广告牌电源配电箱"]
[1,"微型断路器","CDB6i 4P C型 63A","只",1,"德力西"]
[2,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 16A","只",3,"德力西"]
[3,"微型漏电断路器","CDB6PLEi 1N C型 32A","只",3,"德力西"]
[4,"铜导线","BV-2.5,4MM²","KG",1," "]
[5,"箱体","PZ30-21暗装","台",1," "]
["元件小计"]
["辅料",null,null,"套",1]
["安装费",null,null,"套",1]
["企业利润",null,null,"套",1]
["税金",null,null,"套",1]
["合计"]
["总计"]